中国建筑学会标准

T/ASC XXXX—XXXX

剩余电流保护器应用技术规程

Technical specification for application of residual current devices

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国建筑学会  发布

中国建筑学会标准

剩余电流保护器应用技术规程

Technical specification for application of residual current devices

主编单位：

批准单位：

施行日期：20xx年xx月xx日

20XX

前  言

本规程根据中国建筑学会《关于发布2021年中国建筑学会标准编制计划（第一批）的通知》（建会标〔2021〕8号）的要求，由上海电器科学研究院、华东建筑设计研究院有限公司会同有关单位编制完成。

本规程的主要技术内容是：1.总则，2.术语，3.剩余电流保护器的技术要求，4.剩余电流保护器的选择，5.剩余电流保护器的安装，6.剩余电流保护器的运行7.剩余电流保护器的维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国建筑学会标准工作委员会负责管理，由XXXXX负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄至XX（地址：XX；邮编：XX：联系人：XX，电话XX，邮箱：XX）

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程主要起草人：

本规程主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  剩余电流保护器的技术要求	4

3.1  分类	4

3.2  产品特性	6

4  剩余电流保护器的选择	10

4.1  一般规定	10

4.2  剩余电流保护器基本类型的选择	10

4.3  不同接地系统中剩余电流保护器的应用	11

4.4  剩余电流保护器的极数选择	11

4.5  额定剩余动作电流值的选择	11

4.6  不同接地故障电流类型的选择	12

4.7  剩余电流保护器上下级配合的选择	13

4.8  带电子元器件检测驱动的剩余电流保护器选择	13

4.9  常用设备配电回路剩余电流保护器的设计选用	14

5  剩余电流保护器的安装	16

6  剩余电流保护器的运行	19

7. 剩余电流保护器的维护	20

本规范用词说明	21

引用标准名录	22

附：条文说明	23

Contents

1　General provisions	1

2　Terms	2

3　Technical requirements of RCD	4

3.1 Classification	4

3.2 Characteristics	6

4　Selection of RCD	10

4.1 General requirements	10

4.2 According to the types of RCD	10

4.3 Application of RCD in different grounding systems	11

4.4 According to the poles of RCD	11

4.5 According to the residual operating current values	 11

4.6 According to the type of earth fault current	12

4.7 According to the cooperation between upstream and downstream for RCD	13

4.8 According to the electronic components with detection and driven operation functions	13

4.9 Design and selection of RCD in common distribution circuit	14

5　Installation of RCD	16

6　Operation of RCD	19

7　Maintenance of RCD	20

Explanation for wording in the specification	21

Reference Standards	22

Explanation of provisions	23

# 1 总则

1.0.1 为了规范剩余电流保护器的选择、安装、运行和维护，提高电气工程的安全性和可靠性，特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建工程中的电压等级不超过交流1 000 V工频配电系统或直流1 500 V的配电系统, 电压高于交流1 000 V但不超过1 500 V的其他配电系统可参照本规范。

1.0.3 本规程规定的剩余电流保护器应符合国家现行有关标准的规定，符合性应通过型式试验合格评定（制造商自我声明或认证）以及标准要求的常规试验得到保证。

1.0.4剩余电流保护器的使用除满足本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 接地故障电流  earth fault current

由于绝缘故障而流入大地的电流。

[来源：GB/T 2900.70-2008，422-01-23，修改]

2.0.2 剩余电流  residual current

流过RCD主回路电流瞬时值的矢量和（用有效值表示）。

[来源：GB/T 2900.70-2008，422-05-19，修改]

2.0.3 剩余电流保护器（RCD） residual current device

在正常运行条件下能接通、承载和分断电流，以及在规定条件下当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器或组合电器。

[来源：GB/T 2900.70-2008，422-05-02，修改]

2.0.4 具有剩余电流保护的断路器(CBR) circuit-breaker incorporating residual current protection

非家用的剩余电流动作断路器，供专业人员使用，且带过电流保护的当剩余电流达到给定值时，用来使触头断开的断路器。

[来源：GB/T 14048.2-2008，B.2.3.1，修改]

2.0.5 剩余电流装置模块（MRCD）Modular residual current device

由检测和判断剩余电流并控制电流分断装置使触头断开的电流传感器和处理器组成的装置或组合装置。

[来源：GB/T 14048.2-2008，M.2.2.1]

2.0.6 不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection

家用和类似用途的剩余电流动作断路器，供非专业人员使用，且不带过电流保护。

[来源：GB/T 2900.70-2008，422-05-03，修改]

2.0.7 带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) residual current operated circuit-breaker with integral overcurrent protection

家用和类似用途的剩余电流动作断路器，供非专业人员使用，且带过电流保护。

[来源：GB/T 2900.70-2008，422-05-04，修改]

2.0.8 AC型剩余电流保护器（RCD） AC type RCD

对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的RCD。

[来源：GB/T 37751.2-2019，3.3.26]

2.0.9 A型剩余电流保护器（RCD） A type RCD

对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流能确保脱扣的RCD。对于脉动直流剩余电流，最高叠加6 mA平滑直流电流。

[来源：GB/T 37751.2-2019，3.3.27]

2.0.10 F型剩余电流保护器（RCD） F type RCD

除具有A型剩余电流保护器的特性外，还在以下附加要求下能确保脱扣的剩余电流电器：

——对相线和中性线或相线和接地的中间导体供电的电路中突然施加或缓慢上升的复合剩余电流；

——对于脉动直流剩余电流，最高叠加10 mA平滑直流电流。

[来源：GB/T 37751.2-2019，3.3.28]

2.0.11 B型剩余电流保护器（RCD）  B type RCD

除具有F型剩余电流保护器的特性外，还在以下附加要求下能确保脱扣的剩余电流电器：：

——对最高1 000 Hz的正弦交流剩余电流；

——对交流剩余电流上叠加0.4 IΔn或10 mA（两者取较大值）的平滑直流电流；

——对脉动直流剩余电流叠加平滑直流电流；

——对两相或多相产生的整流脉动直流剩余电流；

——对突然施加或缓慢上升的与极性无关的平滑直流剩余电流。

[来源：GB/T 37751.2-2019，3.3.29]

2.0.12 带自检功能的剩余电流保护器 RCD with self-test function

在不断开主回路的前提下，周期性自动检测接地故障响应能力的RCD。

注：带自检功能的RCD针对带电子元器件检测驱动的RCD。（移到条文说明）

2.0.13 延时型剩余电流保护器 time-delay RCD

专门设计的对应于一个给定的剩余电流值，能达到一个预定的极限不驱动时间的RCD。

[来源：GB/T 2900.70—2008，定义442-05-05]

2.0.14 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器（CBAR） circuit-breaker incorporating residual current protection with auto-reclosing functions

专门设计当雷电或瞬时对地泄漏电流引起RCD动作后，可自动重合闸恢复供电的RCD。

# 3 剩余电流保护器的技术要求

## 3.1 分类

3.1.1 根据产品类型可将剩余电流保护器分为：

- 1 不带过电流保护的剩余电流断路器（RCCB）；

- 2 带过电流保护的剩余电流断路器（RCBO）；

- 3 具有剩余电流保护功能的断路器（CBR）；

- 4 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器（CBAR）；

- 5 剩余电流装置模块（MRCD）。

注：上述各产品又可分别按照3.1.3到3.1.8进行分类。

3.1.2 根据使用的电源系统可将剩余电流保护器分为：

- 1 用于交流系统的剩余电流保护器；

- 2 用于直流系统的剩余电流保护器。

注：用于直流系统的剩余电流保护器的一般要求已经在IEC TS 63053 《直流系统用剩余电流动作保护电器的一般要求》标准中规定。用于直流系统的RCD暂无相关产品标准。

3.1.3 根据极数和电流回路数可将剩余电流保护器分为：

- 1 单极二回路RCD；

- 2 二极RCD；

- 3 三极RCD；

- 4 三极四回路RCD；

- 5 四极RCD。

3.1.4 在剩余电流含有直流分量时，根据动作特性可将RCD分为：

- 1 AC型RCD；

- 2 A型RCD；

- 3 F型RCD；

- 4 B型RCD。

3.1.5 根据是否带电子元器件检测驱动可将RCD分为：

- 1 电磁式（即不带有源电子元器件检测驱动的RCD）；

- 2 电子式（即带电子元器件检测驱动的RCD）。

注：电子式与电磁式仅为剩余电流检测和驱动功能的不同实现方式，不是判断RCD产品可靠性的依据。我国RCD（RCCB和RCBO）产品标准要求L-N间的电压50V时，RCD应可靠动作。RCD工作电压与故障点电压不同，RCD的工作电压为系统电压，通常情况不会低于50V，在末端相电压不小于50V的场所不需要考虑安装电磁式RCD。仅在极端情况下，如由于配电系统原因有可能造成系统末端相电压低于50V，且未采用SELV的情况下，系统末端用于人身电击防护的RCD需要考虑采用电磁式。

3.1.6 根据出现剩余电流时的延时可将RCD分为：

- 1 无延时的RCD；

- 2 有延时的RCD。

3.1.7 根据是否具有自检功能可将RCD分为：

- 1 不带自检功能的RCD；

- 2 带自检功能的RCD：

- 自检到故障后发出声和/或光报警的RCD；

- 自检到故障后断开主电路的RCD。

注：带自检功能的RCD针对带有电子元器件检测驱动的RCD。

## 3.2 产品特性

3.2.1 不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）应具有如下主要特性参数：

1 额定电压不超过交流440 V；

2 额定电流不超过125 A；

3 极数和电流回路数：1)单极二回路RCCB（1P+N）；2)二极RCCB（2P）；3)三极RCCB（3P）；4)三极四回路RCCB（3P+N）；5）四极RCCB（4P）；

4 在剩余电流含有直流分量时的动作特性：AC型、A型、F型或B型；

5 无延时型：在5 IΔn时，最大分断时间为0.04 s；

6 延时型：在5 IΔn时，最大分断时间为0.15 s，在2IΔn时最小不驱动时间为：0.06 s；

7 电磁式，电子式；

8 额定剩余动作电流标准值(IΔn)：0.006 A、0.01 A、0.03 A、0.1 A、0.3 A、0.5 A；

9 额定剩余不动作电流的标准值(IΔno)：额定剩余不动作电流标准值是0.5IΔn；

- 注1：对剩余脉动直流电流，额定剩余不动作电流与电流滞后角α有关。

10 不带过电流保护功能，应考虑与短路保护电器的协调配合；

可具备自检功能。

- 注2：RCCB产品的详细要求可参考GB/T 16916.1-2014、T/CEEIA 329-2018。

- 产品标注推荐示例：

- RCCB-63/2P/30mA-B-其他附加功能

- RCCB：产品类型；

- 100：壳架等级；

- 63：额定电流；

- 2P：极数；

- 30mA：额定剩余动作电流；

- B：剩余电流动作特性。

3.2.2 RCBO的主要特性参数：

1 额定电压不超过交流440 V；

2 额定电流不超过125 A；

3 极数和电流回路数：1)	单极二回路RCBO（1P+N）；2)二极RCBO（2P）；3)三极RCBO（3P）；4)三极四回路RCBO（3P+N）；5）四极RCBO（4P）；

4 在剩余电流含有直流分量时的动作特性：AC型、A型、F型或B型；

5 无延时型：在5 IΔn时，最大分断时间为0.04 s；

6 延时型：在5 IΔn时，最大分断时间为0.15 s，在2IΔn时最小不驱动时间为：0.06 s；

7 电磁式；电子式；

8 额定剩余动作电流标准值(IΔn)：0.006 A、0.01 A、0.03 A、0.1 A、0.3 A、0.5 A；

9 额定剩余不动作电流的标准值(IΔno)：额定剩余不动作电流标准值是0.5IΔn；

- 注1：对剩余脉动直流电流，额定剩余不动作电流与电流滞后角α有关。

10 带过电流保护功能；

11 可具备自检功能。

- 注2：RCBO产品的详细要求可参考GB/T 16917.1-2014、GB/T 22794-2017、T/CEEIA 329-2018。

- 产品标注推荐示例：

- RCBO-C63/2P/30mA-B-其他附加功能

- RCBO：产品类型；

- C：短路特性；

- 63：额定电流；

- 2P：极数；

- 30mA：额定剩余动作电流；

- B：剩余电流动作特性。

3.2.3 CBR的主要特性参数：

1 额定电压不超过交流1000 V；

2 极数和电流回路数：1)单极二回路CBR（1P+N）；2)二极CBR（2P）；3)三极CBR（3P）；4)三极四回路CBR（3P+N）；5）四极CBR（4P）；

3 在剩余电流含有直流分量时的动作特性：AC型、A型、B型；

4 无延时型：在5 IΔn时，最大分断时间为0.04 s；

5 延时型：按2IΔn规定的极限不驱动时间优选值为：0.06 s、0.1 s、0.2 s、0.3 s、0.4 s、0.5 s、1 s；最小极限不驱动时间为0.06 s；在极限不驱动时间为0.06 s、剩余电流5 IΔn时，最大分断时间为0.15 s；

6 电子式；

7 额定剩余动作电流优选值(IΔn)：0.006 A、0.01 A、0.03 A、0.1 A、0.3 A、0.5 A、1 A、3 A、10 A、30 A；

8 额定剩余不动作电流 (IΔno)：额定剩余不动作电流最小值是0.5IΔn；

- 注1：对剩余脉动直流电流，额定剩余不动作电流与电流滞后角α有关。

9 带过电流保护功能；

10 不具备自检功能。

- 注2：CBR产品的详细要求可参考GB/T 14048.2-2020的附录B。

- 产品标注推荐示例：

- CBR-250（125）/2P/30mA-B-其他附加功能

- CBR：产品类型；

- 250：壳架等级；

- 125：额定电流；

- 2P：极数；

- 30mA：额定剩余动作电流；

- B：剩余电流动作特性。

3.2.4 CBAR的主要特性参数：

1 CBAR额定剩余动作电流应大于0.03 A；

2 额定电压不超过交流440 V；

3 额定电流优选值为：10 A、16 A、20 A、25 A、32 A、40 A、50 A、63 A、80 A、100 A、125 A、160 A、200 A、250 A、315 A、350 A、400 A、500 A、630 A、700 A、800 A；

4 极数和电流回路数：1)单极二回路CBAR（1P+N）；2)二极CBAR（2P）；3)三极CBAR（3P）；4)三极四回路CBAR（3P+N）；5）四极CBAR（4P）；

5 在剩余电流含有直流分量时的动作特性：AC型、A型；

6 无延时型：在5IΔn时，最大动作时间为0.04 s；

7 延时型：按2IΔn规定的极限不驱动时间优选值为：0.06 s、0.1 s、0.2 s；在极限不驱动时间为0.06 s、剩余电流5 IΔn时，最大动作时间为0.15 s；

8 电子式；

9 额定剩余动作电流优选值(IΔn)：0.05 A、0.1 A、0.3 A、0.5 A、1 A、3 A、5 A、10 A、30 A；

10 额定剩余不动作电流（IΔno)：额定剩余不动作电流最小值是0.5IΔn；

- 注1：对剩余脉动直流电流，额定剩余不动作电流与电流滞后角α有关。

11 带过电流保护功能；

12 不具备自检功能。

- 注2：CBAR产品的详细要求可参考GB/T 32902-2016、GB/T 16916.1-2014、GB/T 16917.1-2014、GB/T 22794-2017、T/CEEIA 329-2018。

- 产品标注推荐示例：

- CBAR-250（125）/2P/30mA-B-其他附加功能

- CBAR：产品类型；

- 250：壳架等级；

- 125：额定电流；

- 2P：极数；

- 30mA：额定剩余动作电流；

- B：剩余电流动作特性。

3.2.5 MRCD的主要特性参数：

1 额定电压不超过交流1000V；

2 在剩余电流含有直流分量时的动作特性：AC型、A型、B型；

3 无延时型：在5IΔn时，最大组合时间为0.04 s；

4 延时型：按2IΔn规定的极限不驱动时间优选值为：0.06 s、0.1 s、0.2 s、0.3 s、0.4 s、0.5 s、1 s；在极限不动作时间为0.06 s、剩余电流5IΔn时，最大组合时间为0.15 s；

5 电子式；

6 额定剩余动作电流优选值(IΔn)：0.006 A、0.01 A、0.03 A、0.1 A、0.3 A、0.5 A、1 A、3 A、10 A、30 A；

7 额定剩余不动作电流 (IΔno)：额定剩余不动作电流最小值是0.5IΔn；

- 注1：对剩余脉动直流电流，额定剩余不动作电流与电流滞后角α有关。

8 不带过电流保护功能；

9 不具备自检功能。

- 注2：MRCD产品的详细要求可参考GB/T 14048.2-2020附录M。

- 产品标注推荐示例：

- MCCB+MRCD -250（125）/2P/30mA-B-其他附加功能

- MCCB+MRCD：产品类型；

- 250：断路器壳架等级；

- 125：额定电流；

- 2P：极数；

- 30mA：额定剩余动作电流；

- B：剩余电流动作特性。

# 4  剩余电流保护器的选择

## 4.1 一般规定

4.1.1 剩余电流保护器可用于人体直接接触电击防护、间接接触电击防护以及线路和财产的防火保护。也可用于相关的接地故障防护。

4.1.2 剩余电流保护器可作为其他直接接触防护措施失效或使用者疏忽时的附加防护，但不能单独作为直接接触防护措施。

4.1.3  存在大量可燃物质的火灾危险场所，其电源进线处应设置剩余电流保护器用于防接地火灾。

4.1.4  下列场所应设置剩余电流动作保护器：

1 户外移动式设备的供电回路；

2 给手持式及移动式设备供电的插座回路，本规程另有规定的除外。

4.1.5  对于突然断电比接地故障造成损失更大的线路，不应装设剩余电流保护。

4.1.6  在配电系统末端相电压不小于50V且不会出现N线故障的场所不需要考虑安装电磁式RCD。

4.1.7 施工场所设置的末端剩余电流保护器，应采用电磁式。

## 4.2 剩余电流保护器基本类型的选择

4.2.1 对由一般人员操作，且额定电流不大于125 A的RCD，应选择RCCB或RCBO。

4.2.2 对由专业人员操作，且额定电流大于100 A的RCD，应选择CBR，当CBR的额定电流不能满足最大系统负荷电流时，应选择MRCD与断路器的组合设备，且MRCD的互感器内径应能保证所有带电主回路的穿过。

4.2.3 对未采用过电流保护措施的家用和类似用途回路，应选择带过电流保护的RCBO。

4.2.4 对上级或下级已有过电流保护器的家用和类似用途回路，可选择不带过电流保护的RCCB。

4.2.5 上下级都选择带过电流保护的RCD时，上下级过电流保护应具有选择性。

4.2.6 特殊无人值守环境要求使用自动重合闸剩余电流断路器(CBAR)时，额定剩余动作电流设置不应用于人身电击的防护。

## 4.3不同接地系统中剩余电流保护器的应用

4.3.1 TN系统中，当配电线路已设置过电流保护电器兼作间接接触防护电器但仍不满足要求时，应增设剩余电流动作保护电器作为接地故障保护。

4.3.2 TN-C系统中不应安装RCD。

4.3.3 TN-C-S系统中RCD应安装在N线与PE线分开的部分，或安装后N线与PE线分开转为TN-S形式，PE线不应穿过RCD。

4.3.4 TT系统中，应采用剩余电流保护器（RCD）做故障保护。当故障回路的阻抗Zs值足够小，且稳定可靠，也可选用过电流保护器做故障保护。

4.3.5 在IT系统中，当安装剩余电流保护器（RCD）时，其额定剩余不动作电流应大于系统一次对地故障时流经故障回路的电流。

## 4.4剩余电流保护器的极数选择

4.4.1 TT系统中的RCD应能断开中性线，应采用四极RCD（三相）或两极RCD（单相）。

4.4.2 TN系统中采用单相220V电源供电的用电设备，设置剩余电流保护器时，可选择单极二回路RCD或二极RCD。

4.4.3 TN系统中有中性线配出的三相供电回路，设置剩余电流保护时，可选择三极四回路RCD或四极RCD，不应选择三级RCD。

4.4.4 三相三线式电源供电用电设备的剩余电流保护，应选择三极RCD。

4.4.5 当RCD作为住宅电源总开关时，应能断开中性线。

4.4.6 当RCD作为电气火灾保护时，应能断开中性线。

## 4.5额定剩余动作电流值的选择

4.5.1 RCD的额定剩余电流值不应低于所保护回路正常泄漏电流值的2倍。

4.5.2 在交流系统中（除非有特殊规定），基本保护失效和（或）故障保护失效，或用电不慎的情况下，提供人身电击附加保护时，应选择交流额定剩余动作电流不超过30 mA无延时型RCD。

4.5.3 在直流系统中（除非有特殊规定），基本保护失效和（或）故障保护失效，或用电不慎的情况下，提供人身电击附加保护时，应选择直流额定剩余动作电流不超过80 mA无延时型RCD。

4.5.4 安装在游泳池、水景喷水池、水上游乐园、浴室等特定区域的用电设备供电末端，在无法确定设备内是否采用RCD保护措施，且回路额定电流不大于32A时，宜选择额定剩余动作电流为30 mA的无延时交流RCD。

4.5.5 因设备运行正常对地泄漏电流导致RCD不能满足人身电击附加防护时，应选用其他人身防护附加措施，同时应选用额定剩余动作电流大于30 mA的RCD作为故障防护。

4.5.6 存在大量可燃物质的火灾危险场所，其电源进线处应设置剩余电流保护器用于防接地火灾，其额定剩余动作电流不大于300mA，动作时间不宜大于1S。

条文解释：测试结果表明300mA以上的电弧能量才能引燃近旁可燃物起火，故RCD防止接地故障引起的短路起火是非常简单有效的。本条存在大量可燃物质的火灾危险场所指生产、加工、储存可燃物质以及有粉尘的场所，如豢养牲畜处（堆放麦桔、稻草类的地方）、木材加工厂、纸厂等。

4.5.7 除4.5.1-4.5.7中的应用场所外，在交流系统和直流系统中，用于其他接地故障保护的RCD，额定剩余动作电流应大于300 mA，但不应大于30 A，且应选择延时型RCD。

4.5.8 在有重载电机启动或有暂态浪涌冲击的场所，RCD的额定电流值需保证正常运行的冲击电流通过时RCD不会误动作或选择抗瞬动干扰型RCD，以确保在冲击电流通过时不会误动作。

## 4.6不同接地故障电流类型的选择

4.6.1 对可产生脉动直流剩余电流或脉动直流剩余电流叠加不超过6 mA平滑直流剩余电流的回路，应选择A型或F型或B型RCD进行保护。

注：带单相半波、双脉冲桥式、半波相位控制的设备可产生4.4.1中的剩余电流，如：LED照明、计算机、打印机等。

4.6.2 对可产生复合剩余电流或脉动直流剩余电流叠加不超过10 mA平滑直流剩余电流的回路，应选择F型或B型RCD进行保护。

注：采用双脉冲桥式变频器的设备可产生4.4.2中的剩余电流，如：单相空调、洗衣机、电冰箱等单相变频设备等。

4.6.3 对可产生以下剩余电流的回路应选择B型RCD进行保护：

——1 000 Hz及以下的正弦交流剩余电流或；

——交流剩余电流叠加平滑直流电流或；

——脉动直流剩余电流叠加平滑直流电流或；

——两相或多相整流电路产生的直流剩余电流或；

——平滑直流剩余电流。

注：带单相半波滤波、PFC变频器的双脉冲桥式、相间双脉冲桥式、相间采用双脉冲桥式的变频器、三相星形、六脉冲桥式和六脉冲桥式变频器电路的设备可产生4.4.3中的剩余电流，如：AC/DC变流设备、三相变频设备、电动汽车充电桩、光伏汇流箱、X射线医疗设备等。

## 4.7 剩余电流保护器上下级配合的选择

4.7.1 RCD的上下级配合应同时考虑用电负荷和回路具体情况、被保护设备及场所，可选择两级或三级保护。

4.7.2 上级RCD应选延时型RCD，且最小不驱动时间应大于下级RCD的最大分断时间。

4.7.3 上级RCD的额定剩余动作电流应至少是下级RCD额定剩余动作电流的3倍。

条文解释：3倍是按照产品的额定剩余电流优选值确定的。

## 4.8 带电子元器件检测驱动的剩余电流保护器选择

4.8.1 在下述场所，如选择带电子元器件检测驱动的RCD，应满足在电源电压为0V时仍能满足A型RCD的基本保护功能，宜使用带自检功能的RCD，且在自检到RCD故障后仅发出声和/或光报警：

——1类医疗场所中采用非IT系统供电且额定电流不大于32 A的终端回路；

——2类医疗场所。

4.8.2 在下述场所，如选择带电子元器件检测驱动的RCD，应使用带自检功能的RCD，且在自检到故障后断开主回路并发出声和/或光报警：

——采用二级负荷且额定电流小于125 A的供电场所；

——住户配电箱；

——游泳池、公共浴室、喷泉等潮湿场所；

——电动汽车充电桩的每个交流连接点。

## 4.9 常用设备配电回路的剩余电流保护器选择

4.9.1 户外金属电动门的末端供电回路应装设RCD，额定剩余电流动作值不大于30mA，并应做等电位联结。

4.9.2非专业人员可触及的电伴热设备、电热辐射供暖设备、厨房设备的末端供电回路应装设RCD，额定剩余电流动作值不大于30mA。

4.9.3升降停车设备的末端供电回路应装设RCD，额定剩余电流动作值不大于30mA。

4.9.4交流充电桩的末端供电回路应装设B型RCD，额定剩余电流动作值不大于30mA，且应选择带自检功能的RCD，在自检到故障后断开主回路并发出声和/或光报警。

4.9.5当采用220V为电梯井道照明供电时，供电回路应增设剩余电流动作保护器，额定剩余电流动作值不大于30mA。

4.9.6自动旋转门、电动门的配出回路，应增设剩余电流动作保护器，额定剩余电流动作值不大于30mA。

4.9.7电干、桑拿室用电设备的供电回路，应设置剩余电流动作保护器，额定剩余电流动作值不大于30mA，如选择带电子元器件检测驱动的RCD，应使用带自检功能的RCD，且在自检到故障后断开主回路并发出声和/或光报警。

4.9.8屋顶擦窗机的供电回路，应设置剩余电流动作保护器，额定剩余电流动作值不大于30mA。

4.9.9室外I类灯具的供电回路，应设置剩余电流动作保护器，额定剩余电流动作值不大于30mA。

4.9.10装有浴盆或淋浴器的房间，除下列回路外，应对电气配电回路设置剩余电流动作保护器，额定剩余电流动作值不大于30mA，如选择带电子元器件检测驱动的RCD，应使用带自检功能的RCD，在自检到故障后断开主回路并发出声和/或光报警：

1.采用电气分隔的保护措施，且一个回路只供给一个用电设备；

2.采用SELV或PELV保护措施的回路。

4.9.11 对于泳池设备，当在2区内装设SELV的电源时，电源设备前的供电回路应采用额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流保护器，如选择带电子元器件检测驱动的RCD，应使用带自检功能的RCD，在自检到故障后断开主回路并发出声和/或光报警。

4.9.12 按户设置的住宅和公寓的家居配电箱，其配出回路中装设的RCD额定剩余电流动作值不大于30mA ，如选择带电子元器件检测驱动的RCD，应使用带自检功能的RCD，在自检到故障后断开主回路并发出声和/或光报警，且应符合下列规定：

- 所有插座回路均应装设剩余电流动作保护器，TN系统中的挂壁空调回路如已满足接地故障保护要求可不设。

- 给落地空调插座，厨房插座等设备供电的回路应装设A型及以上的RCD。

- 有单相变频设备接入的插座回路应装设F型及以上的RCD。

- 卫生间电源插座回路应装设A型RCD。

4.9.13 教育建筑内的插座回路均应设剩余电流动作保护器。

4.9.14 用于计算机的电源插座，应选用A型及以上的剩余电流保护器。

4.9.15 动物笼舍内剩余电流动作保护器的装设应满足下列要求：

- 额定电流不大于32的插座供电终端回路均应设置额定剩余动作电流值不超过30mA的RCD；

- 额定电流大于32A的插座供电终端回路，应设置额定剩余动作电流值不超过100mA的RCD；

4.9.16 展览建筑中，展位箱、综合展位箱的出线开关以及配电箱（柜）直接为展位用电设备供电的出线开关，应装设不低于A型的剩余电流动作保护装置，且额定剩余电流动作保护值不超过30mA。

4.9.17 自动售检票系统车站终端设备电源箱馈出回路宜设剩余电流动作保护装置。

4.9.18 医疗场所中的剩余电流动作保护装置应符合《医疗电气设计规范

》JGJ312及《综合医院建筑设计规范》GB51039中的规定。

4.9.19 当采用TT制给路灯供电时，低压配电盘出线回路处应设置剩余电流动作保护装置，其额定剩余电流动作保护值宜为100mA~1000mA，并满足I△n≤UL/Rumax。为了故障时有选择性，每杆末端路灯应再设置一个剩余电流动作保护装置，其额定剩余电流动作保护值为30mA，此时线路首端RCD应延时0.2~0.3S。

# 5 剩余电流保护器的安装

5.0.1 RCD的安装调试应由经技术考核合格的专业人员进行。

5.0.2 使用现场组装的RCBO或采用MRCD与断路器组合的RCD，应由专业施工人员按厂家技术文件要求组装后，在额定电压下通过RCD的测试按钮测试RCD的动作。

5.0.3 标有电源侧和负荷侧时，应按规定安装接线，不得反接。

5.0.4 安装RCD时，应按要求在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。

5.0.5 RCD安装时，应严格区分N线和PE线，三极四回路或四极RCD的N线应接入保护装置。通过RCD的N线，不得作为PE线，不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入RCD。

5.0.6 RCD投入运行前，应在被RCD保护的线路最远端测试线路的回路接地阻抗Rz＜U0 /I△n,（U0为对地电压。如果RCD用于人身电击附加防护则U0为50 V）或采用RCD接通电源后，在L-PE间接入一个可以产生额定剩余动作电流的测试设备，确认RCD能正常动作后，才允许投入正常运行。

5.0.7 用于人身电击附加防护的RCD投入运行前，应在L-PE间接入一个可以产生一个5I△n及250 mA测试电流并能测量通电时间的测试设备，在额定工作电压下突然施加交流测试电流，RCD应在0.04 s内可靠动作。

5.0.8 安装后的检验项目：1）用试验按钮试验1次，应正确动作；2）RCD带额定负荷电流分合1次，应可靠动作。

5.0.9 RCD接线方式见表1：

| 三相 | 四线（三极或四极） |  |  |  | 注1：L1.L2，L3为相线：N为中性线；PE为保护线：PEN为中性线和保护线合一；为单相或三相电气设备：为单相照明设备；RCD为剩余电流保护电器：为不与系统中性接地点相连的单独接地装置，作保护接地用。 注2，单相负载或三相负载在不同的接地保护系统中的接线方式图中，左侧设备为未装有RCD，中间和右侧为装用RCD的接线图。 注3：在TN-C-S系统中使用RCD的电气设备，其外露可接近导体的保护线应接在单独接地装置上而形成局部TT系统，如TN-CS系统接线方式图中的右侧设备带*的接线方式。 注4：表中TN-S及TN-C-S接地型式，单相和三相负荷的接线图中的中间和右侧接线图为根据现场情况，可任选其一接地方式。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三线（三极） |  |  |  |  |
| 单相（二极） |  |  |  |  |  |
| 接地类型 |  | TT | TN-S | TN-C-S |  |
|  |  |  | TN |  |  |

表1 接线方式

5.0.10 为了保持高水平的保护可用性，建议核对制造商的文件，以确定RCD是否适合于严酷的环境条件使用。应考虑是否需要推荐附加的保护措施。在此情况下，选择和安装RCD前应听取制造商的意见。应考虑的相关外部影响及重要性见表2。

表2 外部影响

| 代码 | 外部影响 | 重要性b |
| --- | --- | --- |
| AA | 温度（℃） | + + |
| AB | 温度和湿度 | + + +a |
| AC | 海拔（m） | + |
| AD | 水 | + +a |
| AE | 异物 | + + |
| AF | 腐蚀 | + + +a |
| AG | 冲击 | + |
| AH | 振动 | + |
| AK | 植物和霉菌生长 | + |
| AL | 动物群 | + |
| AM | 辐射（EMC） | + + + |
| AQ | 雷击 | + + |
| a 由于对绝缘的腐蚀和影响，湿度对设备的电子、电气和机械部件表面的影响可损害其可靠性。 b “+”号的数目表示外部影响重要性的近似评估。 |  |  |

# 6 剩余电流保护器的运行

6.0.1 RCD在使用过程中应通过定期检验试验按钮来判断RCD的工作状态。如制造商有特殊规定，按制造商的规定操作试验按钮，如制造商没有特殊规定，则每月操作试验按钮进行检验。

6.0.2 RCD运行中遇有异常现象，应由专业人员进行检查处理，以免扩大事故范围。

6.0.3 在RCD的保护范围内发生电击伤亡事故，应检查RCD的动作情况，分析未能起到保护作用的原因，在未调查前，不得拆动RCD。

# 7.剩余电流保护器的维护

7.0.1 操作试验按钮对RCD工作状态进行检验时，对发现故障的RCD应立即更换。

7.0.2 对带自检功能的RCD，在自检到故障后应立即更换。

7.0.3 因各种原因停运的RCD再次使用前，应进行动作特性试验，检查装置的动作情况是否正常。

7.0.4 运行人员在异常或故障处置后应及时记录相关设备名称、现象、处理方法及恢复运行等情况，并按照要求进行归档。

# 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

2）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

3）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合…的规定”或“应按…执行。

# 引用标准名录

[1] GB/T 13955 剩余电流动作保护装置安装和运行

[2] GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

[3] GB/T 16916.1 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则

[4] GB/T 16917.1 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则

[5] GB/Z 22721 正确使用家用和类似用途剩余电流动作保护电器（RCD）的指南

[6] IEC TS 63053 直流系统用剩余电流动作保护电器的一般要求

中国建筑学会标准

剩余电流保护器应用技术规程

# 条文说明

目  次

4 剩余电流保护器的选择	315

4.1 一般规定	25

4.2 剩余电流保护器基本类型的选择	31

4.3 不同接地系统中剩余电流保护器的应用	326

4.4 剩余电流保护器的极数选择	346

4.5 额定剩余动作电流值的选择	347

4.6 不同接地故障电流类型的选择	349

4.7 剩余电流保护器上下级配合的选择	30

4.8 带电子元器件检测驱动的剩余电流保护器选择	30

4.9 常用设备配电回路的剩余电流保护器选择	31

5 剩余电流保护器的安装	32

6 剩余电流保护器的运行	33

# 4 剩余电流保护器的选择

## 4.1 一般规定

4.1.5 如消防电气设备，不允许装用RCD，不能因为救火时发生接地故障切断电源停止救火。医院内维持病人生命和电气手术医疗器件也不允许装用RCD，特别是胸腔手术器件。

4.1.7施工场所由于线路不固定，电源拖线易受机械损伤而使线芯折断，如相线中断并不招致危险，但如果中性线中断而电动工具又发生碰外壳接地故障，施工人员将遭受电击，而此时电子式RCD却因Urcd为0V而拒动，电击事故将难以避免。施工场所通常采用多级RCD保护，如安装电磁式RCD则考虑在末端安装。

## 4.2 剩余电流保护器的基本类型选择

4.2.1 对由非专业人员操作的RCD通常为家用及类似用途的终端保护产品，其额定电流通常不大于125 A，应选用符合GB/T 16916.1《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则》的RCCB或符合GB/T 16917.1《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则》的RCBO产品。

4.2.2 低压配电系统干支线中的保护电器通常对由专业人员操作，且额定电流大于100 A的RCD，此时应选用符合GB/T 14048.2《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》附录B标准的CBR或符合GB/T 14048.2《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》附录M标准的MRCD与断路器的组合用于故障防护。一体式CBR的额定电流通常在400 A以下，如果不能满足最大系统负荷电流时，应选用MRCD与断路器的组合方案，此时应考虑MRCD的互感器内径保证能将所有带电主回路的穿过。

4.2.3 符合GB/T 16917.1《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则》供非专业人员使用的RCBO本身具备过电流保护功能，可以为被保护支路的过电流故障提供保护。而符合GB/T 14048.2《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》附录B的CBR或附录M的MRCD与断路器的组合方案已经具备了过电流保护功能。

4.2.4 符合GB/T 16916.1《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则》供非专业人员使用的RCCB本身具不备过电流保护功能，需要线路中的其他过电流保护电器对系统的过电流故障提供保护，因此对上级或下级已有过电流保护器的家用和类似用途回路，可选择不带过电流保护的RCCB。但是需要考虑RCD与过电流保护器之间的协调配合，有关过电流协调配合的资料应在制造商的说明书中规定。

4.2.6 根据GB/T 32902《具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器（CBAR）》，农村电网中会在一些小容量变压器低压出线侧安装自动重合闸剩余电流断路器(CBAR)，用于一些暂时故障防护后的供电自动恢复，以保证供电的连续性。这类RCD的额定剩余动作电流设置不应设为用于人身电击防护的30 mA,同时在末端用电设备支路还应设置用于人身保护的RCD。

## 4.3 不同接地系统中剩余电流保护器的应用

4.3.1 当配电线路较长，截面较小，接地故障电流较小，往往不足以使过电流保护动作，且采取措施降低保护整定值或提高接地故障电流Id值不可行或不经济时，应增设剩余电流动作保护电器。GB 50054中明确要求TN系统中配电线路的间接接触防护电器的动作特征应满足下式要求：

4.3.2 对于TN-C系统由于中线与保护线是共用的PEN线，没有独立的PE线，因此RCD不能检测到接地电流，所以不应安装RCD。

4.3.3 TN-S系统及TN-C-S系统中后半部分，由于有独立的PE线，可安装RCD。

4.3.4 TT系统内发生接地故障时，其故障回路内部除部分是金属导体外，还串联有电源侧的系统接地和电气装置外露导电部分的保护接地电阻，其故障回路阻抗较TN系统的故障阻抗大，故障电流相对较小，故本条推荐采用剩余电流动作保护电器。本条参考GB51348-2019和GB 50054-2011第5.2.18条编写。

4.3.5 在IT系统中发生第一次接地故障时，接地系统实际已经变成TT系统，安装RCD可以在没有及时清除第一次接地故障时，对二次接地故障提供保护，因此安装RCD时，其额定剩余不动作电流应大于系统一次对地故障时流经故障回路的电流，以保证系统供电的连续性。

## 4.4 额定剩余动作电流值的选择

4.4.1 依据GB/T 16895.1《低压电气装置 第1部分: 基本原则、一般特性评估和定义》，对于TT系统由于设备侧PE线没有与电源端接地直接相连，N线与PE线间有可能出现较高电压，因此必须断开中性线。

4.4.2 单相220 V电源供电用电设备的剩余电流保护应断开所有带电线路，优先选用可断所有带电线路的二极RCD,对于TN-S系统由于N线与PE线在电源端是相连的且之间电压较小，可选择单极二回路RCD。

4.4.3 有中性线配出的三相供电回路，在三相不平衡时中性线有正常工作电流经过，此时如选择三级RCD将导致不能合闸或误动作。

4.4.4 三相三线式电源供电没有N线引出，因此对用电设备的剩余电流保护，应选择三极RCD。

4.4.5 当RCD作为住宅电源总开关时，应肩负在检修时的隔离作用，此时应断开所有带电线路。

4.4.6 根据GB 50054《低压配电设计规范》中对用于电气火灾防护的RCD的要求，当其用于切断电源时，应断开线路的所有带电导体。

## 4.5 额定剩余动作电流值的选择

4.5.1 对于额定动作剩余电流为30mA的RCD，其额定不动作电流为15mA，它应大于被保护回路的正常泄漏电流，实际工程设计中可留有一定裕量，以适应日久回路电阻降低、用电设备增加、过大电压正偏差以及气候变化等因素引起的泄漏电流增大。

应根据负载侧不同电器泄漏电流的总和来选择RCD动作电流，计算不同电器总的泄漏电流并不是按照算术求和，而需要用0.7/0.8的因数修正。以下是常用电器、线缆、电动机等可能产生的泄漏电流电平的参考示例：

常用电器的泄漏电流参考值

| 设备名称 | 泄漏电流（mA） |
| --- | --- |
| 计算机 | 1～2 |
| 打印机 | 0.5～1 |
| 小型移动式电器 | 0.5～0.75 |
| 电传复印机 | 0.5～1 |
| 复印机 | 0.5～1.5 |
| 滤波器 | 1 |
| 荧光灯安装在金属构件上 | 0.1 |
| 荧光灯安装在非金属构件上 | 0.02 |

230/380V单相及三相线路穿管敷设电缆泄漏电流参考值（单位：mA/km）

| 绝缘材料 | 导管截面积（mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| 聚氯乙烯 | 52 | 52 | 56 | 62 | 70 | 70 | 79 | 89 | 99 | 109 | 112 | 116 | 127 |
| 橡皮 | 27 | 32 | 39 | 40 | 45 | 49 | 49 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| 聚乙烯 | 17 | 20 | 25 | 26 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 39 |

电动机的泄漏电流参考值

| 电动机额定功率 (kW) | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常运行的 泄漏电流 (mA) | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.38 | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 0.72 | 0.87 | 1.00 | 1.09 | 1.22 | 1.48 |

4.5.2 按照GB/T 17045《电击防护 装置和设备的通用部分》，电击防护的基本防护包括：基本绝缘、防护遮拦或外壳、阻挡物、置于伸臂范围之外、电压限制、稳态接触电流和能量的限制、电位均衡。电击防护的故障防护包括：附加绝缘、保护等电位联结、保护屏蔽、高压装置和系统中的指示和分断、自动切断电源、简单分隔、非导电环境、电位均衡。RCD可作为故障防护中自动切断电源的一种措施。根据GB/T 13870.1《电流对人和家畜的效应 第1部分：通用部分》，交流30 mA的剩余电流可引起心室纤维性颤动致人死亡，因此额定剩余动作电流不超过交流30 mA的RCD可以提供附加电击防护。

4.5.3 直流系统中在基本保护失效和（或）故障保护失效，或用电不慎的情况下，提供附加保护时，不应选用B型RCD，而应选用直流RCD。因为B型RCD用于交流系统，对交流系统中由于整流、逆变等过程产生的平滑直流剩余电流提供保护。直流RCD用于直流系统，对直流系统中产生的直流故障分量可以提供保护。

根据GB/T 13870.1《电流对人和家畜的效应 第1部分：通用部分》，直流80 mA的剩余电流可引起心室纤维性颤动致人死亡，因此额定剩余动作电流不超过直流80 mA的RCD可以提供附加电击防护。

4.5.4 对于游泳池、喷水池等场所，应根据GB/T 16895.19《低压电气装置 第7-702部分：特殊装置或场所的要求 游泳池和喷泉》等标准中对上述特殊用电场所的相关标准要求，选用安装供电设施及用电设备，并采取相关的电击防护措施。为保障安全建议选择额定剩余动作电流为30 mA的RCD作为末端供电支路的补充防护。

4.5.5 对于一些固定安装的用电设备，因设备运行及供电线路过长导致正常对地泄漏电流可能大于15mA导致额定剩余动作电流30 mA以下的RCD误动作，不能满足人身电击附加防护，此时应根据GB/T 16895.21《低压电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护》要求的采用其他人身防护附加措施，同时选用额定剩余动作电流大于30 mA的RCD作为接地故障附加防护。

4.5.6 测试结果表明300mA以上的电弧能量才能引燃近旁可燃物起火，故RCD防止接地故障引起的短路起火是非常简单有效的。本条存在大量可燃物质的火灾危险场所指生产、加工、储存可燃物质以及有粉尘的场所，如豢养牲畜处（堆放麦桔、稻草类的地方）、木材加工厂、纸厂等。

4.5.7 在TT或TN交流系统和直流系统中，RCD可用于非人身电击及电气火灾以外的其他接地故障保护，对于一定要求故障防护的配电系统，为保证系统供电的可靠性及安全性可以选用符合GB/T 14048.2《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》的CBR或采用MRCD与断路器组合电气设备，其额定剩余动作电流值都不应超过30 A，同时在动作时间也应设置选择性延时型。

4.5.8 由于相线和中性线在RCD零序互感器上的布置难以做到完全对称，电流互感器的二次绕组内多少会感应一些电动势，其值不大，一般不足以使RCD动作，当被保护回路出现大幅度的暂时过电流时，如电动机启动引起的冲击电流，当其值超过RCD额定电流In的6倍时，这种因布置不对称在电流互感器二次绕组内感应产生的电动势将增大，使得RCD动作，但这是RCD产品标准允许的。此时应选用一些抗浪涌冲击的RCD。

## 4.6 不同接地故障电流类型的选择

4.6.1 带单相半波、双脉冲桥式、半波相位控制的设备可产生4.4.1中的剩余电流，如：LED照明、计算机、打印机等，而A型、F型和B型RCD除具有AC型RCD的功能外，还能够对脉动直流剩余电流等接地故障电流确保脱扣。

4.6.2 采用双脉冲桥式变频器的设备可产生4.4.2中的剩余电流，如：单相空调、洗衣机、电冰箱等单相变频设备等，而F型和B型RCD除具有A型RCD的功能外，还能够对复合剩余电流等接地故障电流确保脱扣。

4.6.3 带单相半波滤波、PFC变频器的双脉冲桥式、相间双脉冲桥式、相间采用双脉冲桥式的变频器、三相星形、六脉冲桥式和六脉冲桥式变频器电路的设备可产生4.4.3中的剩余电流，如：AC/DC变流设备、三相变频设备、电动汽车充电桩、光伏汇流箱、X射线医疗设备等，而B型RCD除具有F型RCD的功能外，还能够对高频正弦交流、平滑直流、脉动直流叠加平滑直流等接地故障电流确保脱扣。

## 4.7 剩余电流保护器上下级配合的选择

4.7.2 上下级的选择性配合，支路出现剩余电流时确保仅引起保护该支路的下级RCD脱扣，而不使上级RCD脱扣。

4.7.3 RCD的动作范围为0.5I△n～I△n，上级RCD的额定剩余动作电流大于等于下级RCD额定剩余动作电流的3倍时，能够确保上下级选择性。

## 4.8 带电子元器件检测驱动的剩余电流保护器选择

4.8.1 具有自检功能的带电子元器件RCD能够在不断开主回路的前提下，周期性自动检测接地故障响应能力，当发现RCD故障时能断开主回路和/或发出声、光或声和光报警。

1类医疗场所指接触部件接触躯体外部及除2类医疗场所中规定的接触部件侵入躯体的任何部分的医疗场所，包括普通病房、产房、水疗室、理疗室等。2类医疗场所指将接触部件用于诸如心内诊疗术、手术室以及断电（故障）将危及生命的重要治疗的医疗场所，包括麻醉室、手术室、重症监护室等场所，根据GB/T 16895.24《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求-医疗场所》要求采用IT系统以外的TN系统中应安装RCD保护，为保证这些RCD可以最大限度的起到保护作用，优先选用保护功能与电源电压无关的电磁式RCD,由于这类场所中除使用的用电设备通常时带有各类变流元件或蓄电池等元件，原则上应选用B型RCD，B型RCD一定带电子检测驱动元器件，此时应选用同时具有电子和电磁两套检测驱动组合装置的B型RCD,保证即使在电源电压为0 V时仍能满足A型RCD的基本保护功能，如有可能可以使用带自检功能的RCD，对RCD的电子部分进行自检，且在自检到RCD电子部分出现故障后仅发出声和/或光报警：

4.8.2 根据GB 50052《供配电系统设计规范》中的规定，在中断供电将造成人身伤害时或中断供电将在经济上造成重大损失时或中断供电将影响重要用电单位的正常工作时，视为一级负荷，例如在住宅建筑中建筑高度为100 m或35层及以上的住宅中的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、电子信息设备机房、客梯、排污泵、生活水泵等为一级负荷。在中断供电将在经济上造成较大损失时或中断供电将影响较重要用电单位的正常工作时，视为二级负荷。一级负荷应采用其他保护措施，而非采用RCD保护分断电路，而对于二级负荷可以采用RCD保护。住宅配电箱通常安装在家用及类似用途场所中，这类场所中的RCD供非专业人员使用。游泳池、公共浴室、喷泉等为潮湿的公共场所，安全保护要求较高。电动汽车模式3充电桩存在夜间使用的情况，需要保障无人值守时充电的安全。为保证在上述场所的RCD的保护作用，应选用自检到故障后断开回路的带自检功能的RCD，以保证人身及设备安全。同时应该发出声光报警给出相应的提示。

## 4.9 常用设备配电回路的剩余电流保护器选择

4.9.15 本条参考CJJ267-2017第9.3.5条。

4.9.16 本条参考JGJ333-2014：会展建筑电气设计规范第8.3.6条。

4.9.17 本条参考GB50157-2013：地铁设计规范。

4.9.19 举例，某城市道路照明，道路长约500米，接20杆路灯，采用TT系统，接线如下图所示。采用的电缆截面为16mm2，电缆的泄露电流为26mA/km，每杆路灯的泄露电流为0.2mA。计算该线路及灯具的泄露电流IL=26*500/1000+0.2*20=17mA，按本规程4.5.1条，I△n至少应选100mA，为了减少误动作可能，可以选择100~1000mA。按照GB/T 16895.21-2011规定，TT系统按规定时间切断电源的预期剩余故障电流应显著大于RCD的I△n（通常为5倍）。本例中已知Rb=4欧姆，UL=220V，由I△n《=UL/Rumax可得RA≤UL/5I△n-RB。在I△n取值为100mA时，计算可得Rb为436欧，通常可采用50欧；在I△n取值为1000mA时，计算可得Rb为40欧，通常可采用30欧。

为了故障时有选择性，每杆灯具再装设一个I△n取值为30mA瞬时动作的RCD，此时线路首端的RCD延时0.2~0.3S。

# 5 剩余电流保护器的安装

5.0.2 电气装置安装和运行因素可能影响RCD安装以后保护的可用性或正常运行。这种可用性不能通过产品标准中的试验得到验证，因而要求对RCD在安装后进行验证。

5.0.6 RCD的供电距离长度及接地回路阻抗大小直接关系到在负载设备发生接地故障时RCD是否可以可靠分断电路，对于用于人身电击附加防护的RCD应保证在50 V安全电压下可靠分断，根据GB/T 16895.21《低压电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护》要求，无论RCD用于TT或TN-S系统，均应通过接地回路阻抗复核，保证在被保护设备金属外壳因绝缘故障带有超过50 V的危险电压时，仍能通过接地回路阻抗产生超过足以使RCD动作的剩余电流。

5.0.7 RCD在系统发生接地故障时快速分断电路可以最大限度的保证人身安全， 由于人体电阻通常在1000 Ω以上， 在单手触及230 V的电压时流过人体的电流应在250 mA以下，所以通过专用设备检测安装后的RCD在5I△n或250 mA时的最大动作时间可保证RCD发挥其保护作用，根据GB/T 6829《剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求》的要求，对于一般型RCD在5I△n或250 mA时的最大动作时间应小于0.04 s。

5.0.10 RCD可能被安装于不同于产品标准中规定的标准工作条件的环境中，对于更严酷的环境条件使用要求，如专用的IP等级、高海拔环境、高电涌额定值的RCD等，需要由制造商给出相关的说明。表2参考GB/T 16895.18-2010，详细地阐述了有关RCD功能和保护可用性的最重要的外部影响。

# 6 剩余电流保护器的运行

6.0.1 RCD通过试验按钮来模拟一个真实的剩余电流，来检测RCD保护的有效性，本条参考GB/Z 22721《正确使用家用和类似用途剩余电流动作保护电器（RCD）的指南》中的附录D试验按钮的使用示例和制造商对现有产品的规定。